Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dot. postep.nr : ZO/ZK-DE.224.8.2020

Stacja Uzdatniania Wody

1.  Wymagania dotyczące stacji uzdatniania i opis technologii

1.1.  Usuwanie osadu - Kolumna filtracyjna 21x62V-RX Typ

| Typ | Kolumna filtracyjna 21x62 |
| --- | --- |
| Maksymalne natężenie przepływu | 3,4 m³/h |
| Nominalne natężenie przepływu z jednej kolumny | 2,7 m³/h |
| Przepływ przy płukaniu | 6,7 m³/h |
| Zakresy robocze ciśnienia | 2,5-8,6 bar |
| Zakresy robocze temperatury wody | 4-30 °C |
| Zakresy robocze temperatury otoczenia | 4-40 °C |
| Typ i objętość zbiorników | 1 x WC 21 x 62 – 4” – góra – dół – 330 l |
| Objętość złoża w jednym zbiorniku | 1*198 dm³ |
| Typ zastosowanego złoża | Grys chalcedonitowy + żwir filtracyjny |
| Średnica przyłącza | 2” |
| Zasilanie elektryczne | 230V 50Hz 12W |
| Typ głowic sterujących | 1*RX75A1 |
| Typ sterowania | Całkowicie automatyczne, czasowe |
| Średnie zużycie wody na regenerację jednej kolumny | 1,5 m³ |
| Ilość w instalacji | 1 szt. |
| Koszty eksploatacyjne | Woda nieuzdatniona do płukania filtrów |
| Wymiary jednej kolumny (średnica, A,B,) [mm] | 550x 1721x 522 |

Uwaga !  Żywotność złoża w kolumnie filtracyjnej – 6-7 lat

2.2. Lampa UV – model V120

| Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2 ) | 11,00 m3 /h |
| --- | --- |
| Średnica przyłącza | DN50 (R2”) |
| Liczba promienników | 1 x 130 W |
| Trwałość promienników | 16000 h (ok. 666 dni) |
| Materiał | Stal kwasoodporna |
| Wykończenie | Satyna ( Ra< 0,8 µm) |
| Długość | ok. 960 mm |
| Średnica | ok. 130 mm |
| Zasilanie | 220V-240V 50/60 Hz |
| Moc przyłącza | 160 W |
| Klasa ochrony | IP 65 |
| Materiał | Tworzywo |
| Wymiary ( dł. x sz. x wys. ) | ok. 325x250x120 |

Wymagania dotyczące posiadanych systemów i funkcji :

- system alarmowy,

- zdalne włączanie/wyłączanie,

- dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika,

- optyczny wskaźnik pracy sterylizatora,

- licznik całkowitego czasu pracy,

- licznik pozostałego czasu pracy,

- licznik liczby włączeń,

- wyjście na elektrozawór,

- wyprowadzenie sygnału alarmowego,

- korpus ze stali kwasoodpornej,

- układ zasilający z systemem alarmowym,

- promiennik UV,

- rura osłonowa z czystego kwarcu,

- świecąca mufa – optyczny wskaźnik uszkodzenia/pracy promiennika UV,

- kompensator wydłużeń termicznych,

- turbolizator,

- prowadnica rury osłonowej,

- system spustowy,

- komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiający montaż pod dowolnym katem